## A
STn | 100 | kVA | Transf . Merkeytelse
zt | 0.038 | p.u. | Impedans /kortslutn.spenning
Skt | 2.6316 | MVA | Transf. kortslutningsytelse
SkH | 80 | MVA | Kortslutn.ytelse nett
|  |  | 22 | kV |  | 0.24 | kV
IkH kortslutningstrøm HS |  |  | InH | 2.6243 | A | InL | 240.5626 | A
Ved kortslutning på HS: |  |  | HS |  |  |  | LS
IkH= | 2.0995 | kA | SkH |  |  |  | SkL
|  |  | IkH |  |  |  | IkL
Ved kortslutning på LS: |  |  |  |  | k=3-fase kortsl.
IkH= | 69.061 | A | InH / zt |  | n = merkeverdi
SkL | 2.5478 | MVA | 0.24 | kV
IkL= | 6.129 | kA | Kortslutn.strøm LS
IkLmax= | 6.3306 | kA | Ved stivt nett InL / zt