## A
|  |  | MØRE TRAFO AS |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | / | 415 | Volt | Tier 2
|  |  | HOVEDKONTOR |  |  |  |  | + -- 2 x 2,5 % |  |  | Kobl. |  |  | Dyn11 *
|  |  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  |  |  | 3 | -fase | 50 | Hz | Kjøling |  | ONAN
|  |  | TLF.+47 70 24 61 00 |  |  |  |  | 2 | - viklingstransformator |  |  | E | =EPOXY | * 25kVA Yzn11
|  |  | post@moretrafo.no |  |  |  |  | Overflate |  | EP 96056 |  | Tiln. RAL6013 |  | V=Vfz (zink)
[8 empty] | Fargekode |  | NCS 6010 G 60 Y |  | EU548 - Tapsklasse : |  | AAoAk | Tier 2
|  |  | Skal ikke åpnes ved vedlikehold ! |  |  |  |  | Kjerneblikk Si |  | Step-lap | Laser23 |  |  | EN50708-2-1 :2021
IEC60076-1:2011 |  |  | Hermetisk tett |  |  |  |  | Godkjent olje : |  | Type : | Mineralolje | DIALA S4 ZX-1 |  | AAo= Ao-10%
GTIN= Global Trade Item Number |  |  | Type : | OTK | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT
70=Norway,70747=Møre Trafo AS |  |  |  | 2550 | 3940 | 3962 | 4870 | 41078 | 51178 | 61170 | 61178 | 61178 | 71078 | 71078 | 81078 | 81088
GTIN-KODE (K=ctrl): | 7070747 XXXXX K |  |  | 7070747270069 | 7070747270076 | 7070747270083 | 7070747270090 | 7070747270359 | 7070747244480 | 7070747203647 | 7070747242820 | 7070747243575 | 7070747203678 | 7070747203685 | 7070747203692 | 7070747245180
Møre Transf. id.nr. : | MT.nr | MT XXXXX |  | MT27006 | MT27007 | MT27008 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT24282 | MT24357 | MT20367 | MT20368 | MT20369 | MT24518
El.data |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Viklinger HS |  | 22000 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 0.66 | 1.31 | 2.62 | 5.25 | 8.27 | 13.12 | 16.53 | 20.99 | 26.24 | 32.8 | 41.99 | 52.49 | 65.61
|  | Ref. | el. | MT27006 | MT27007 | MT27008 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT24282 | MT24357 | MT20367 | MT20368 | MT20369 | MT24518
|  | Ref. | int. | VD29150 | VD28982 | VD28965 | VD29684 | VD29036 | VD29362 | VD29191 | VD29208 | VD29225 | VD29824 | VD29261 | VD29084 | VD29571
Viklinger LS |  | 415 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 34.8 | 69.6 | 139.1 | 278.2 | 438.2 | 695.6 | 876.5 | 1113 | 1391.2 | 1739 | 2225.9 | 2782.4 | 3478
Max. Po - EU- 548 -tab. 1.1 |  | AAo |  | 63 | 81 | 130 | 225 | 324 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575
Tomg.tap Po: |  | W |  | 54 | 77 | 123 | 208 | 313 | 401 | 510 | 539 | 672 | 797 | 1044 | 1206 | 1525
Tomg.strøm Io: |  | % |  | 1.44 | 1.2 | 0.76 | 0.5082 | 0.2415 | 0.126 | 0.14784 | 0.12096 | 0.10752 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1008 | 0.108
Bel.tap Pk: |  | W |  | 560 | 660 | 1170 | 1960 | 2610 | 3860 | 4210 | 5690 | 7470 | 8980 | 11670 | 14380 | 18200
Max. Pk - EU 548 -tab. 1.1 |  | Ak |  | 600 | 750 | 1250 | 2017 | 2800 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500
( ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc ) : |  | zt % : |  | 4.3661 | 4.5278 | 4.4537 | 4.2112 | 4.7245 | 4.2991 | 5.1347 | 6.0966 | 6.3977 | 6.9679 | 7.0896 | 6.2576 | 6.5187
|  | rt % : |  | 2.224 | 1.326 | 1.167 | 0.98 | 0.82698 | 0.7726 | 0.66873 | 0.71062 | 0.747 | 0.718 | 0.72906 | 0.719 | 0.72796
|  | xt % : |  | 3.7572 | 4.3293 | 4.2981 | 4.0956 | 4.6516 | 4.2291 | 5.091 | 6.0551 | 6.354 | 6.9308 | 7.052 | 6.2162 | 6.4779
Reaktive tg. Qo: |  | kVAr |  | 0.3581 | 0.59404 | 0.74871 | 0.99516 | 0.69369 | 0.4858 | 0.77914 | 0.80342 | 0.83916 | 1.0332 | 1.304 | 1.6157 | 2.2282
Reaktive bel.Qk: |  | kVAr |  | 0.93929 | 2.1647 | 4.2981 | 8.1912 | 14.6524 | 21.1455 | 32.073 | 48.4405 | 63.5396 | 86.6352 | 112.8319 | 124.324 | 161.9473
Komp.full last |  | kVAr |  | 1.2974 | 2.7587 | 5.0468 | 9.1864 | 15.3461 | 21.6313 | 32.8522 | 49.2439 | 64.3788 | 87.6684 | 114.1359 | 125.9397 | 164.1755
| Ro | mOhm |  | 76.606 | 45.674 | 20.099 | 8.439 | 4.522 | 2.661 | 1.828 | 1.53 | 1.287 | 0.989 | 0.785 | 0.619 | 0.501
| Xo | mOhm |  | 25.883 | 149.124 | 74.025 | 35.268 | 25.432 | 14.567 | 13.917 | 13.035 | 10.943 | 9.549 | 7.591 | 5.353 | 4.463
Spenn.fall dU % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 2.295 | 1.42 | 1.259 | 1.064 | 0.935 | 0.862 | 0.798 | 0.894 | 0.949 | 0.958 | 0.978 | 0.912 | 0.938
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 4.047 | 3.694 | 3.55 | 3.278 | 3.505 | 3.198 | 3.657 | 4.299 | 4.517 | 4.864 | 4.95 | 4.408 | 4.582
Virkn.grad % : | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 97.5649 | 98.5217 | 98.7102 | 98.9161 | 99.0735 | 99.1471 | 99.25 | 99.2211 | 99.1847 | 99.2169 | 99.2042 | 99.2197 | 99.2099
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 96.921 | 98.116 | 98.355 | 98.618 | 98.814 | 98.911 | 99.037 | 98.994 | 98.945 | 98.983 | 98.966 | 98.991 | 98.977
Belastn.faktor | 0.75 | cosØ: | 0.8 | 97.542 | 98.482 | 98.683 | 98.893 | 99.043 | 99.129 | 99.223 | 99.202 | 99.167 | 99.198 | 99.184 | 99.206 | 99.195
Belastn.faktor | kpei | PEI |  | 98.624 | 99.101 | 99.245 | 99.363 | 99.428 | 99.503 | 99.536 | 99.563 | 99.553 | 99.573 | 99.565 | 99.584 | 99.579
Design omg. | 20 | °C | kpei: | 0.31053 | 0.34157 | 0.32423 | 0.32576 | 0.3463 | 0.32231 | 0.34805 | 0.30778 | 0.29993 | 0.29791 | 0.2991 | 0.2896 | 0.28947
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1
Oljetrykk dP |  | bar |  | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08
Lydeff. LwA |  | dB(A) |  | 33 | 29 | 34 | 37 | 41 | 43 | 44 | 47 | 51 | 51 | 56 | 55 | 58
Lydtr. LpA |  | dB(A) |  | 24 | 21 | 24 | 29 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 | 42 | 46 | 45 | 49
Ref. sec. max Ik |  | kA |  | 0.79706 | 1.5372 | 3.1232 | 6.6061 | 9.275 | 16.1801 | 17.0702 | 18.256 | 21.7452 | 24.9573 | 31.3968 | 44.464 | 53.3545
Ref. sec. max Inrush Iin |  | x In | 415 | 25.844 | 14.3841 | 17.7689 | 18.5169 | 21.7042 | 19.6869 | 16.9784 | 14.68 | 18.5503 | 16.1696 | 16.8817 | 17.4388 | 17.738
Ref. sec. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.025638 | 0.058119 | 0.055199 | 0.072671 | 0.074573 | 0.089215 | 0.13431 | 0.13553 | 0.12281 | 0.1733 | 0.15068 | 0.13382 | 0.12154
Ref. prim. max Inrush Iin |  | x In | 22000 | 14.7507 | 7.3908 | 8.8957 | 9.5804 | 10.7822 | 10.6782 | 9.1037 | 7.6823 | 9.6855 | 8.4796 | 8.8975 | 9.9468 | 9.9351
Ref. prim. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.033183 | 0.061319 | 0.083635 | 0.10955 | 0.16731 | 0.16655 | 0.19894 | 0.24265 | 0.27118 | 0.26323 | 0.288 | 0.3331 | 0.3554
Overflate | E=Epoxy, V=Vfz |  |  | V | bar: OTT to OTT
GJENVINNING |  | Vekt | % | 94.3124 | 95.3394 | 95.6745 | 96.3652 | 97.0556 | 97.5871 | 97.9493 | 97.9539 | 98.0956 | 98.2305 | 98.3568 | 98.496 | 98.6248
|  | Vekt | dim. | MT27006 | MT27007 | MT27008 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT24282 | MT24357 | MT20367 | MT20368 | MT20369 | MT24518
Dim.: |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Total |  | kg |  | 436 | 687 | 899 | 1410 | 1689 | 2161 | 2763 | 3075 | 3188 | 3757 | 4088 | 4807 | 5296
Mineralolje |  | kg |  | 150 | 163 | 205 | 264 | 322 | 333 | 458 | 530 | 547 | 646 | 712 | 748 | 800
Kjerne & vikl. |  | kg |  | 210 | 439 | 588 | 971 | 1147 | 1516 | 1965 | 2168 | 2191 | 2636 | 2658 | 3357 | 3744
Kjerneblikk Si |  | kg |  | 112.75 | 282.84 | 357.35 | 617.84 | 672.5 | 966.32 | 1282.06 | 1355.53 | 1330.67 | 1656.96 | 1656.96 | 2272.74 | 2413.69
Mineralolje |  | Liter |  | 185.1852 | 201.2346 | 253.0864 | 325.9259 | 397.5309 | 411.1111 | 565.4321 | 654.321 | 675.3086 | 797.5309 | 879.0123 | 923.4568 | 987.6543
Total Lengde L = |  | mm |  | 820 | 1040 | 1060 | 1180 | 1240 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1690 | 1890 | 1980 | 1980
Total Bredde B = |  | mm |  | 600 | 700 | 700 | 750 | 790 | 860 | 900 | 900 | 1010 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150
Total Høgde H = |  | mm |  | 1260 | 1080 | 1280 | 1390 | 1650 | 1720 | 1670 | 1820 | 1820 | 1910 | 1910 | 1920 | 2120
Målskisse |  |  |  | T145422 | T144485 | T144467 | T144491 | T145420 | T145486 | T146473 | T146421 | T146430 | T146444 | T154436 | T146487 | T151481
Gjennomf. HS |  |  |  | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen
Gjennomf. LS | Mxx | mm |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
Gjennomf. LS | Mxx | mm | n | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
T147485 | H2 | mm |  | 890 | 755 | 905 | 1020 | 1120 | 1170 | 1127 | 1300 | 1277 | 1327 | 1327 | 1340 | 1420
| a1 | mm |  | 580 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820
| c1 | mm |  | 378 | 450 | 450 | 537 | 550 | 520 | 540 | 670 | 670 | 685 | 685 | 685 | 685
| c2 | mm |  | 418 | 500 | 500 | 570 | 588 | 570 | 720 | 720 | 720 | 730 | 730 | 765 | 726
| a | mm |  | 698 | 920 | 920 | 1040 | 1098 | 1150 | 1410 | 1410 | 1410 | 1530 | 1530 | 1660 | 1660
| c | mm |  | 358 | 460 | 460 | 510 | 528 | 540 | 620 | 622 | 620 | 670 | 670 | 726 | 726
| f1 | mm |  | 135 | 180 | 180 | 200 | 198 | 198 | 230 | 230 | 230 | 284 | 284 | 270 | 272
| f2 | mm |  | 130 | 98 | 98 | 122 | 128 | 215 | 191 | 191 | 191 | 246 | 246 | 212 | 212
| g | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 175 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 295
| i | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 83 | 105 | 105 | 105 | 62 | 62 | 130 | 112
| k | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| m | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| p | mm |  | 545 | 745 | 745 | 867 | 915 | 937 | 1200 | 1200 | 1200 | 1295 | 1295 | 1417 | 1420
[13 empty] | 02.05.23 | K.L.
|  |  |  | Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkoblbar. HS , se detaljerte datablad. | OTT: Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva
GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr,