## A
|  |  | MØRE TRAFO AS |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | / | 240 | Volt | Tier 2
|  |  | HOVEDKONTOR |  |  |  |  | + 2 -- 4 x 2,5 % |  |  | Kobl. |  |  | Yyn0 *
|  |  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  |  |  | 3 | -fase | 50 | Hz | Kjøling |  | ONAN
|  |  | TLF.+47 70 24 61 00 |  |  |  |  | 2 | - viklingstransformator |  |  | E | =EPOXY | * Alternativ se Dyn11-Dd0
|  |  | post@moretrafo.no |  |  |  |  | Overflate |  | EP 96056 |  | Tiln. RAL6013 |  | V=Vfz (zink)
[8 empty] | Fargekode |  | NCS 6010 G 60 Y |  | EU548 - Tapsklasse : |  | AAoAk | Tier 2
|  |  | Skal ikke åpnes ved vedlikehold ! |  |  |  |  | Kjerneblikk Si |  | Step-lap | Laser23 |  |  | EN50708-2-1 :2021
IEC60076-1:2011 |  |  | Hermetisk tett |  |  |  |  | Godkjent olje : |  | Type : | Mineralolje | DIALA S4 ZX-1 |  | AAo= Ao-10%
|  |  |  | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny !
GTIN= Global Trade Item Number |  |  | Type : | OTK | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT
70=Norway,70747=Møre Trafo AS |  |  |  | 2550 | 3940 | 3962 | 4860 | 41078 | 51188 | 61178 | 61188 | 71088 | 81088
GTIN-KODE (K=ctrl): | 7070747 XXXXX K |  |  | 7070747271622 | 7070747271639 | 7070747271646 | 7070747271653 | 7070747271813 | 7070747244336 | 7070747200257 | 7070747242677 | 7070747243421 | 7070747200288
Møre Transf. id.nr. : | MT.nr | MT XXXXX |  | MT27162 | MT27163 | MT27164 | MT27165 | MT27181 | MT24433 | MT20025 | MT24267 | MT24342 | MT20028
El.data |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Viklinger HS |  | 22000 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 0.66 | 1.31 | 2.62 | 5.25 | 8.27 | 13.12 | 16.53 | 20.99 | 26.24 | 32.8
|  | Ref. | el. | MT27162 | MT27163 | MT27164 | MT27165 | MT27181 | MT24433 | MT20025 | OTT61188 | MT24342 | MT20028
|  | Ref. | int. | VD29163 | VD28993 | VD29426 | VD29905 | VD29615 | VD29542 | VD29705 | VD29537 | VD29562 | VD29567
Viklinger LS |  | 240 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 60.1 | 120.3 | 240.6 | 481.1 | 757.8 | 1202.8 | 1515.5 | 1924.5 | 2405.6 | 3007
Max. Po - EU- 548 -tab. 1.1 |  | AAo |  | 63 | 81 | 130 | 225 | 324 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855
Tomg.tap Po: |  | W |  | 50 | 74 | 124 | 210 | 316 | 418 | 492 | 525 | 621 | 852
Tomg.strøm Io: |  | % |  | 1.44 | 1.2 | 0.76 | 0.462 | 0.2415 | 0.132 | 0.14784 | 0.12768 | 0.13224 | 0.1512
Bel.tap Pk: |  | W |  | 540 | 700 | 1130 | 2000 | 2790 | 3710 | 4310 | 5740 | 7170 | 9310
Max. Pk - EU 548 -tab. 1.1 |  | Ak |  | 600 | 750 | 1250 | 2017 | 2800 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500
( ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc ) : |  | zt % : |  | 4.0817 | 4.6729 | 4.5356 | 4.6056 | 4.5314 | 3.9123 | 4.9948 | 6.2141 | 6.4181 | 5.7299
|  | rt % : |  | 2.172 | 1.408 | 1.125 | 0.998 | 0.88603 | 0.7418 | 0.68333 | 0.71725 | 0.7166 | 0.7444
|  | xt % : |  | 3.4558 | 4.4558 | 4.3939 | 4.4962 | 4.444 | 3.8414 | 4.9478 | 6.1725 | 6.378 | 5.6813
Reaktive tg. Qo: |  | kVAr |  | 0.35868 | 0.59442 | 0.74855 | 0.90007 | 0.69233 | 0.51066 | 0.79063 | 0.87593 | 1.1673 | 1.6868
Reaktive bel.Qk: |  | kVAr |  | 0.86395 | 2.2279 | 4.3939 | 8.9924 | 13.9985 | 19.2068 | 31.1711 | 49.3804 | 63.7796 | 71.0162
Komp.full last |  | kVAr |  | 1.2226 | 2.8223 | 5.1424 | 9.8924 | 14.6908 | 19.7175 | 31.9617 | 50.2563 | 64.9469 | 72.703
| Ro | mOhm |  | 50.043 | 16.22 | 6.48 | 2.874 | 1.62 | 0.855 | 0.625 | 0.516 | 0.413 | 0.343
| Xo | mOhm |  | 1614.09 | 515.843 | 392.55 | 180.412 | 150.003 | 86.77 | 71.924 | 71.924 | 57.646 | 35.128
Spenn.fall dU % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 2.232 | 1.507 | 1.222 | 1.099 | 0.985 | 0.742 | 0.806 | 0.908 | 0.92 | 0.906
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 3.822 | 3.837 | 3.577 | 3.541 | 3.421 | 2.898 | 3.578 | 4.379 | 4.509 | 4.088
Virkn.grad % : | bar: OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 97.6298 | 98.445 | 98.7515 | 98.897 | 99.0137 | 99.1753 | 99.2382 | 99.2161 | 99.2202 | 99.1867
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 97.007 | 98.018 | 98.407 | 98.591 | 98.74 | 98.949 | 99.023 | 98.987 | 98.991 | 98.952
Belastn.faktor | 0.75 | cosØ: | 0.8 | 97.617 | 98.413 | 98.721 | 98.872 | 98.986 | 99.154 | 99.214 | 99.198 | 99.204 | 99.17
Belastn.faktor | kpei | PEI |  | 98.69 | 99.091 | 99.256 | 99.355 | 99.405 | 99.503 | 99.539 | 99.567 | 99.579 | 99.55
Design omg. | 20 | °C | kpei: | 0.30429 | 0.32514 | 0.33126 | 0.32404 | 0.33654 | 0.33566 | 0.33787 | 0.30243 | 0.2943 | 0.30251
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1
Oljetrykk dP |  | bar |  | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12
Lydeff. LwA |  | dB(A) |  | 32 | 29 | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48
Lydtr. LpA |  | dB(A) |  | 23 | 21 | 24 | 30 | 33 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40
Ref. sec. max Ik |  | kA |  | 1.4724 | 2.5744 | 5.3047 | 10.4459 | 16.7232 | 30.7438 | 30.3418 | 30.97 | 37.4816 | 52.4795
Ref. sec. max Inrush Iin |  | x In | 240 | 29.2116 | 12.7958 | 19.4225 | 19.6909 | 25.4458 | 23.4566 | 17.9644 | 15.7304 | 13.2866 | 15.6389
Ref. sec. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.021745 | 0.066668 | 0.061327 | 0.067012 | 0.059737 | 0.086543 | 0.1192 | 0.12133 | 0.11097 | 0.088043
Ref. prim. max Inrush Iin |  | x In | 22000 | 14.529 | 6.5866 | 9.6907 | 10.2479 | 12.6566 | 12.5794 | 9.6687 | 8.0815 | 6.8867 | 8.4666
Ref. prim. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.034034 | 0.056282 | 0.086124 | 0.12281 | 0.1787 | 0.17257 | 0.2209 | 0.27747 | 0.36122 | 0.38001
Overflate | E=Epoxy, V=Vfz |  |  | V | bar: OTT to OTT
GJENVINNING |  | Vekt | % | 96.5409 | 96.7802 | 97.0033 | 97.6882 | 97.7129 | 98.2942 | 98.4655 | 98.2904 | 98.5357 | 98.5131
|  | Vekt | dim. | MT27006 | MT27007 | MT27008 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT24282 | MT24282 | MT24353 | MT20358
Dim.: |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Total |  | kg |  | 424 | 679 | 895 | 1335 | 1683 | 2326 | 3021 | 3274 | 4116 | 4858
Mineralolje |  | kg |  | 150 | 162 | 202 | 279 | 323 | 362 | 546 | 526 | 683 | 739
Kjerne & vikl. |  | kg |  | 198 | 432 | 587 | 881 | 1140 | 1626 | 2100 | 2364 | 2930 | 3612
Kjerneblikk Si |  | kg |  | 112.75 | 282.84 | 357.35 | 566.61 | 672.5 | 1037.77 | 1330.67 | 1420.8 | 1764.45 | 2413.69
Mineralolje |  | Liter |  | 185.1852 | 200 | 249.3827 | 344.4444 | 398.7654 | 446.9136 | 674.0741 | 649.3827 | 843.2099 | 912.3457
Total Lengde L = |  | mm |  | 820 | 1040 | 1060 | 1180 | 1240 | 1290 | 1570 | 1570 | 1690 | 1820
Total Bredde B = |  | mm |  | 600 | 700 | 700 | 750 | 790 | 860 | 900 | 900 | 1030 | 1020
Total Høgde H = |  | mm |  | 1150 | 970 | 1170 | 1280 | 1540 | 1710 | 1780 | 1830 | 1950 | 2010
Målskisse |  |  |  | T145422 | T144485 | T144467 | T144468 | T147460 | T150469 | T146421 | T150468 | T151452 | T151467
Gjennomf. HS |  |  |  | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in
Gjennomf. LS | Mxx | mm |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48
Gjennomf. LS | Mxx | mm | n | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20
T147485 | H2 | mm |  | 890 | 755 | 905 | 1020 | 1120 | 1170 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420
| a1 | mm |  | 580 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820
| c1 | mm |  | 378 | 450 | 450 | 537 | 550 | 520 | 670 | 670 | 685 | 685
| c2 | mm |  | 418 | 500 | 500 | 570 | 588 | 570 | 720 | 720 | 730 | 726
| a | mm |  | 698 | 920 | 920 | 1040 | 1098 | 1150 | 1410 | 1410 | 1530 | 1660
| c | mm |  | 358 | 460 | 460 | 510 | 528 | 540 | 622 | 622 | 670 | 726
| f1 | mm |  | 135 | 180 | 180 | 200 | 198 | 198 | 230 | 230 | 256 | 266
| f2 | mm |  | 130 | 98 | 98 | 122 | 128 | 215 | 191 | 191 | 273 | 212
| g | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 175 | 210 | 210 | 230 | 260
| i | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 83 | 105 | 105 | 106 | 130
| k | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300
| m | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 330 | 300
| p | mm |  | 545 | 745 | 745 | 867 | 915 | 937 | 1200 | 1200 | 1295 | 1417
[10 empty] | 02.05.23 | K.L.
|  |  |  | Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkoblbar. HS , se detaljerte datablad. | OTT: Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva
GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr,