## A
|  |  | MØRE TRAFO AS |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | / | 415 | Volt | Tier 2
|  |  | HOVEDKONTOR |  |  |  |  | + -- 2 x 2,5 % |  |  | Kobl. |  |  | Dyn11
|  |  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  |  |  | 3 | -fase | 50 | Hz | Kjøling |  | ONAN
|  |  | TLF.+47 70 24 61 00 |  |  |  |  | 2 | - viklingstransformator |  |  | E | =EPOXY
|  |  | post@moretrafo.no |  |  |  |  | Overflate |  | EP 96056 |  | Tiln. RAL6013 |  | V=Vfz (zink)
[8 empty] | Fargekode |  | NCS 6010 G 60 Y |  | EU548 - Tapsklasse : |  | AAoAk
|  |  | Skal ikke åpnes ved vedlikehold ! |  |  |  |  | Kjerneblikk Si |  | Step-lap | Laser23 |  |  | EN50708-2-1 :2021 | Tier 2
IEC60076-1:2011 |  |  | Hermetisk tett |  |  |  |  | Godkjent olje : |  | Type : | Mineralolje | DIALA S4 ZX-1 |  | AAo= Ao-10%
|  |  |  | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny !
GTIN= Global Trade Item Number |  |  | Type : | OTK | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT
70=Norway,70747=Møre Trafo AS |  |  |  | 2550 | 3940 | 3962 | 4860 | 41078 | 51178 | 61170 | 61170 | 61178 | 71078 | 71078 | 81078 | 81088
GTIN-KODE (K=ctrl): | 7070747 XXXXX K |  |  | 7070747269506 | 7070747269513 | 7070747269520 | 7070747269537 | 7070747269797 | 7070747244725 | 7070747204040 | 7070747243063 | 7070747243810 | 7070747204071 | 7070747204088 | 7070747204095 | 7070747245166
Møre Transf. id.nr. : | MT.nr | MT XXXXX |  | MT26950 | MT26951 | MT26952 | MT26953 | MT26979 | MT24472 | MT20404 | MT24306 | MT24381 | MT20407 | MT20408 | MT20409 | MT24516
El.data |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Viklinger HS |  | 11000 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 1.31 | 2.62 | 5.25 | 10.5 | 16.53 | 26.24 | 33.07 | 41.99 | 52.49 | 65.61 | 83.98 | 104.97 | 131.22
|  | Ref. | el. | MT26950 | MT26951 | MT26952 | MT26953 | MT26979 | MT24472 | MT20404 | MT24306 | MT24381 | MT20407 | MT20408 | MT20409 | OTT81088
|  | Ref. | int. | VD29159 | VD28985 | VD28968 | VD29003 | VD29039 | VD29177 | VD29194 | VD29388 | VD29228 | VD29247 | VD29264 | VD29087 | VD29574
Viklinger LS |  | 415 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 34.8 | 69.6 | 139.1 | 278.2 | 438.2 | 695.6 | 876.5 | 1113 | 1391.2 | 1739 | 2225.9 | 2782.4 | 3478
Max. Po - EU- 548 -tab. 1.1 |  | AAo |  | 63 | 81 | 130 | 225 | 324 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575
Tomg.tap Po: |  | W |  | 51 | 77 | 115 | 210 | 297 | 402 | 474 | 515 | 672 | 798 | 1042 | 1206 | 1543
Tomg.strøm Io: |  | % |  | 1.44 | 1.2 | 0.76 | 0.462 | 0.2415 | 0.126 | 0.14112 | 0.11424 | 0.10752 | 0.1044 | 0.1044 | 0.1008 | 0.108
Bel.tap Pk: |  | W |  | 540 | 600 | 1140 | 1990 | 2670 | 3660 | 4090 | 5810 | 7360 | 9240 | 11810 | 13960 | 17610
Max. Pk - EU 548 -tab. 1.1 |  | Ak |  | 600 | 750 | 1250 | 2017 | 2800 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500
( ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc ) : |  | zt % : |  | 3.6121 | 4.1118 | 4.3099 | 4.1697 | 4.5218 | 3.8527 | 5.4103 | 6.5366 | 5.782 | 5.8797 | 6.6688 | 6.3633 | 6.0191
|  | rt % : |  | 2.144 | 1.202 | 1.144 | 0.9965 | 0.84825 | 0.732 | 0.64937 | 0.726 | 0.7363 | 0.73904 | 0.73825 | 0.698 | 0.70432
|  | xt % : |  | 2.9069 | 3.9321 | 4.1553 | 4.0489 | 4.4415 | 3.7825 | 5.3712 | 6.4962 | 5.735 | 5.833 | 6.6278 | 6.3249 | 5.9778
Reaktive tg. Qo: |  | kVAr |  | 0.35577 | 0.59404 | 0.75145 | 0.90007 | 0.70019 | 0.48497 | 0.75227 | 0.75502 | 0.83942 | 1.0326 | 1.3056 | 1.6154 | 2.2158
Reaktive bel.Qk: |  | kVAr |  | 0.72674 | 1.9661 | 4.1553 | 8.0977 | 13.9908 | 18.9126 | 33.8385 | 51.9695 | 57.3496 | 72.9129 | 106.045 | 126.4973 | 149.4446
Komp.full last |  | kVAr |  | 1.0825 | 2.5601 | 4.9068 | 8.9978 | 14.691 | 19.3976 | 34.5908 | 52.7246 | 58.189 | 73.9455 | 107.3506 | 128.1127 | 151.6604
| Ro | mOhm |  | 147.7 | 41.403 | 19.703 | 8.581 | 4.638 | 2.521 | 1.775 | 1.563 | 1.268 | 1.018 | 0.795 | 0.601 | 0.485
| Xo | mOhm |  | 200.259 | 135.443 | 71.565 | 34.866 | 24.284 | 13.029 | 14.683 | 13.985 | 9.877 | 8.037 | 7.134 | 5.446 | 4.118
Spenn.fall dU % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 2.144 | 1.279 | 1.23 | 1.078 | 0.947 | 0.732 | 0.794 | 0.937 | 0.901 | 0.909 | 0.958 | 0.898 | 0.883
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 3.459 | 3.35 | 3.443 | 3.261 | 3.39 | 2.855 | 3.819 | 4.592 | 4.116 | 4.18 | 4.685 | 4.461 | 4.245
Virkn.grad % : | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 97.6581 | 98.6458 | 98.7412 | 98.8986 | 99.0574 | 99.1882 | 99.2749 | 99.2085 | 99.1957 | 99.1963 | 99.1954 | 99.2406 | 99.2331
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 97.051 | 98.277 | 98.396 | 98.596 | 98.795 | 98.965 | 99.067 | 98.975 | 98.963 | 98.963 | 98.957 | 99.018 | 99.01
Belastn.faktor | 0.75 | cosØ: | 0.8 | 97.646 | 98.602 | 98.719 | 98.876 | 99.032 | 99.169 | 99.25 | 99.191 | 99.179 | 99.182 | 99.177 | 99.225 | 99.218
Belastn.faktor | kpei | PEI |  | 98.687 | 99.144 | 99.277 | 99.355 | 99.436 | 99.516 | 99.559 | 99.569 | 99.556 | 99.566 | 99.562 | 99.59 | 99.584
Design omg. | 20 | °C | kpei: | 0.30732 | 0.35824 | 0.31761 | 0.32485 | 0.33352 | 0.33142 | 0.34043 | 0.29773 | 0.30217 | 0.29388 | 0.29704 | 0.29392 | 0.29601
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1
Oljetrykk dP |  | bar |  | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08
Lydeff. LwA |  | dB(A) |  | 32 | 29 | 34 | 38 | 40 | 43 | 43 | 47 | 51 | 52 | 56 | 55 | 58
Lydtr. LpA |  | dB(A) |  | 24 | 21 | 24 | 30 | 32 | 35 | 35 | 39 | 42 | 42 | 46 | 45 | 49
Ref. sec. max Ik |  | kA |  | 0.96344 | 1.6927 | 3.2274 | 6.672 | 9.6908 | 18.0549 | 16.2006 | 17.0271 | 24.0607 | 29.5765 | 33.3778 | 43.726 | 57.7824
Ref. sec. max Inrush Iin |  | x In | 415 | 31.1906 | 14.3841 | 17.3978 | 18.9139 | 22.0412 | 21.909 | 16.529 | 13.5077 | 18.5503 | 16.1949 | 18.4511 | 17.4388 | 19.7089
Ref. sec. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.014774 | 0.058119 | 0.056874 | 0.082265 | 0.076575 | 0.089215 | 0.14096 | 0.13317 | 0.12281 | 0.1733 | 0.15164 | 0.13382 | 0.12154
Ref. prim. max Inrush Iin |  | x In | 11000 | 16.9463 | 7.6673 | 9.0071 | 10.2017 | 11.4232 | 12.4587 | 9.1012 | 7.3411 | 10.1575 | 9.1084 | 9.981 | 9.8048 | 11.3617
Ref. prim. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.043131 | 0.068572 | 0.092551 | 0.10561 | 0.16853 | 0.18254 | 0.25282 | 0.2685 | 0.25389 | 0.23267 | 0.30055 | 0.39152 | 0.35378
Overflate | E=Epoxy, V=Vfz |  |  | V | bar: OTT to OTT
GJENVINNING |  | Vekt | % | 95.5163 | 96.4015 | 96.7982 | 97.3029 | 97.5565 | 98.0645 | 98.2625 | 98.185 | 98.3613 | 98.5109 | 98.5531 | 98.7409 | 98.8657
|  | Vekt | dim. | MT27006 | MT27007 | MT27008 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT20364 | MT24357 | MT20367 | MT20368 | MT20369 | MT24518
Dim.: |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Total |  | kg |  | 431 | 684 | 896 | 1336 | 1688 | 2170 | 2803 | 2844 | 3160 | 3710 | 3959 | 4867 | 5278
Mineralolje |  | kg |  | 150 | 162 | 202 | 280 | 320 | 327 | 445 | 435 | 553 | 656 | 671 | 728 | 801
Kjerne & vikl. |  | kg |  | 205 | 437 | 588 | 881 | 1148 | 1531 | 2018 | 2067 | 2157 | 2579 | 2673 | 3437 | 3725
Kjerneblikk Si |  | kg |  | 112.75 | 282.84 | 357.35 | 566.61 | 672.5 | 966.32 | 1258.53 | 1282.06 | 1330.67 | 1656.96 | 1656.96 | 2272.74 | 2413.69
Mineralolje |  | Liter |  | 185.1852 | 200 | 249.3827 | 345.679 | 395.0617 | 403.7037 | 549.3827 | 537.037 | 682.716 | 809.8765 | 828.3951 | 898.7654 | 988.8889
Total Lengde L = |  | mm |  | 820 | 1040 | 1060 | 1180 | 1240 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1690 | 1850 | 1980 | 1980
Total Bredde B = |  | mm |  | 600 | 700 | 700 | 750 | 790 | 860 | 900 | 900 | 1010 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150
Total Høgde H = |  | mm |  | 1180 | 1000 | 1200 | 1310 | 1570 | 1640 | 1590 | 1590 | 1780 | 1870 | 1900 | 1910 | 2120
Målskisse |  |  |  | T145422 | T144485 | T144467 | T144468 | T145420 | T145486 | T146473 | T147402 | T146430 | T146444 | T146457 | T146487 | T151481
Gjennomf. HS |  |  |  | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen
Gjennomf. LS | Mxx | mm |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
Gjennomf. LS | Mxx | mm | n | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
T147485 | H2 | mm |  | 890 | 755 | 905 | 1020 | 1120 | 1170 | 1127 | 1127 | 1277 | 1327 | 1327 | 1340 | 1420
| a1 | mm |  | 580 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820
| c1 | mm |  | 378 | 450 | 450 | 537 | 550 | 520 | 540 | 540 | 670 | 685 | 685 | 685 | 685
| c2 | mm |  | 418 | 500 | 500 | 570 | 588 | 570 | 720 | 720 | 720 | 730 | 730 | 765 | 726
| a | mm |  | 698 | 920 | 920 | 1040 | 1098 | 1150 | 1410 | 1410 | 1410 | 1530 | 1530 | 1660 | 1660
| c | mm |  | 358 | 460 | 460 | 510 | 528 | 540 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 726 | 726
| f1 | mm |  | 135 | 180 | 180 | 200 | 198 | 198 | 230 | 230 | 230 | 284 | 284 | 270 | 272
| f2 | mm |  | 130 | 98 | 98 | 122 | 128 | 215 | 191 | 191 | 191 | 246 | 246 | 212 | 212
| g | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 175 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 295
| i | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 83 | 105 | 105 | 105 | 62 | 62 | 130 | 112
| k | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| m | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| p | mm |  | 545 | 745 | 745 | 867 | 915 | 937 | 1200 | 1200 | 1200 | 1295 | 1295 | 1417 | 1420
[11 empty] | 02.05.23 | K.L.
|  |  |  | Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkoblbar. HS , se detaljerte datablad. | OTT: Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva
GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr,