## A
|  |  | MØRE TRAFO AS |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | / | 240 | Volt | Tier 2
|  |  | HOVEDKONTOR |  |  |  |  | + 2 -- 4 x 2,5 % |  |  | Kobl. |  |  | Yyn0 *
|  |  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  |  |  | 3 | -fase | 50 | Hz | Kjøling |  | ONAN
|  |  | TLF.+47 70 24 61 00 |  |  |  |  | 2 | - viklingstransformator |  |  | E | =EPOXY | * Alternativ se Dyn11-Dd0
|  |  | post@moretrafo.no |  |  |  |  | Overflate |  | EP 96056 |  | Tiln. RAL6013 |  | V=Vfz (zink)
[8 empty] | Fargekode |  | NCS 6010 G 60 Y |  | EU548 - Tapsklasse : |  | AAoAk | Tier 2
|  |  | Skal ikke åpnes ved vedlikehold ! |  |  |  |  | Kjerneblikk Si |  | Step-lap | Laser23 |  |  | EN50708-2-1 :2021
IEC60076-1:2011 |  |  | Hermetisk tett |  |  |  |  | Godkjent olje : |  | Type : | Mineralolje | DIALA S4 ZX-1 |  | AAo= Ao-10%
|  |  |  | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny !
GTIN= Global Trade Item Number |  |  | Type : | OTK | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT
70=Norway,70747=Møre Trafo AS |  |  |  | 2550 | 3940 | 3950 | 4860 | 41078 | 51178 | 61170 | 61178 | 71088 | 81088
GTIN-KODE (K=ctrl): | 7070747 XXXXX K |  |  | 7070747270908 | 7070747271073 | 7070747271080 | 7070747271097 | 7070747271257 | 7070747244572 | 7070747200653 | 7070747242912 | 7070747243667 | 7070747200684
Møre Transf. id.nr. : | MT.nr | MT XXXXX |  | MT27090 | MT27107 | MT27108 | MT27109 | MT27125 | MT24457 | MT20065 | MT24291 | MT24366 | MT20068
El.data |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Viklinger HS |  | 11000 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 1.31 | 2.62 | 5.25 | 10.5 | 16.53 | 26.24 | 33.07 | 41.99 | 52.49 | 65.61
|  | Ref. | el. | MT27090 | MT27107 | MT27108 | MT27109 | MT27125 | MT24457 | MT20065 | MT24291 | MT24366 | MT20068
|  | Ref. | int. | VD29167 | VD28995 | VD29901 | VD29013 | VD29049 | VD29187 | VD29204 | VD29221 | VD29564 | VD29569
Viklinger LS |  | 240 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 60.1 | 120.3 | 240.6 | 481.1 | 757.8 | 1202.8 | 1515.5 | 1924.5 | 2405.6 | 3007
Max. Po - EU- 548 -tab. 1.1 |  | AAo |  | 63 | 81 | 130 | 225 | 324 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855
Tomg.tap Po: |  | W |  | 50 | 74 | 129 | 210 | 316 | 444 | 464 | 580 | 621 | 851
Tomg.strøm Io: |  | % |  | 1.44 | 1.2 | 0.68 | 0.462 | 0.2415 | 0.126 | 0.14112 | 0.12096 | 0.13224 | 0.1512
Bel.tap Pk: |  | W |  | 510 | 590 | 1120 | 1830 | 2690 | 3590 | 4330 | 5680 | 7410 | 9380
Max. Pk - EU 548 -tab. 1.1 |  | Ak |  | 600 | 750 | 1250 | 2017 | 2800 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500
( ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc ) : |  | zt % : |  | 3.5516 | 4.4062 | 4.4693 | 4.1237 | 4.2191 | 3.6634 | 5.5938 | 5.7213 | 5.9999 | 5.5612
|  | rt % : |  | 2.024 | 1.186 | 1.119 | 0.9165 | 0.8527 | 0.7188 | 0.68794 | 0.71025 | 0.7407 | 0.75056
|  | xt % : |  | 2.9184 | 4.2436 | 4.3269 | 4.0205 | 4.132 | 3.5921 | 5.5513 | 5.677 | 5.954 | 5.5103
Reaktive tg. Qo: |  | kVAr |  | 0.35591 | 0.59442 | 0.66783 | 0.90007 | 0.69182 | 0.44684 | 0.75848 | 0.77463 | 1.1676 | 1.6876
Reaktive bel.Qk: |  | kVAr |  | 0.7296 | 2.1218 | 4.3269 | 8.0411 | 13.0159 | 17.9607 | 34.9734 | 45.4161 | 59.5402 | 68.8794
Komp.full last |  | kVAr |  | 1.0855 | 2.7162 | 4.9948 | 8.9412 | 13.7078 | 18.4076 | 35.7319 | 46.1908 | 60.7078 | 70.567
| Ro | mOhm |  | 46.633 | 13.663 | 6.445 | 2.64 | 1.559 | 0.828 | 0.629 | 0.511 | 0.427 | 0.346
| Xo | mOhm |  | 1614.09 | 515.843 | 337.202 | 180.412 | 150.003 | 76.861 | 71.924 | 62.016 | 57.646 | 35.128
Spenn.fall dU % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 2.024 | 1.276 | 1.213 | 0.997 | 0.938 | 0.719 | 0.842 | 0.871 | 0.918 | 0.902
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 3.37 | 3.531 | 3.53 | 3.181 | 3.2 | 2.73 | 3.962 | 4.059 | 4.258 | 3.985
Virkn.grad % : | bar: OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 97.779 | 98.667 | 98.7526 | 98.9787 | 99.0472 | 99.1931 | 99.2378 | 99.2166 | 99.1963 | 99.1807
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 97.202 | 98.301 | 98.409 | 98.698 | 98.784 | 98.973 | 99.018 | 98.99 | 98.963 | 98.945
Belastn.faktor | 0.75 | cosØ: | 0.8 | 97.761 | 98.624 | 98.719 | 98.952 | 99.019 | 99.168 | 99.215 | 99.195 | 99.183 | 99.165
Belastn.faktor | kpei | PEI |  | 98.735 | 99.166 | 99.243 | 99.381 | 99.417 | 99.496 | 99.551 | 99.547 | 99.572 | 99.549
Design omg. | 20 | °C | kpei: | 0.31311 | 0.35415 | 0.33938 | 0.33875 | 0.34274 | 0.35168 | 0.32735 | 0.31955 | 0.28949 | 0.30121
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1
Oljetrykk dP |  | bar |  | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12
Lydeff. LwA |  | dB(A) |  | 32 | 29 | 36 | 38 | 41 | 44 | 43 | 48 | 47 | 48
Lydtr. LpA |  | dB(A) |  | 23 | 21 | 25 | 30 | 33 | 36 | 35 | 39 | 38 | 40
Ref. sec. max Ik |  | kA |  | 1.6922 | 2.7303 | 5.3834 | 11.6668 | 17.9611 | 32.8333 | 27.0925 | 33.6376 | 40.0939 | 54.0708
Ref. sec. max Inrush Iin |  | x In | 240 | 29.2116 | 12.7958 | 19.7826 | 19.6826 | 25.4458 | 26.2457 | 16.3204 | 18.6757 | 13.2866 | 15.5967
Ref. sec. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.021745 | 0.066668 | 0.053534 | 0.067012 | 0.059737 | 0.077841 | 0.12135 | 0.10841 | 0.11097 | 0.088043
Ref. prim. max Inrush Iin |  | x In | 11000 | 15.6178 | 6.704 | 10.4206 | 10.6171 | 13.1294 | 14.5083 | 8.8791 | 9.7648 | 7.1506 | 8.4927
Ref. prim. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.035797 | 0.072577 | 0.098726 | 0.14384 | 0.18496 | 0.20103 | 0.26589 | 0.29737 | 0.33087 | 0.38287
Overflate | E=Epoxy, V=Vfz |  |  | V | bar: OTT to OTT
GJENVINNING |  | Vekt | % | 96.7164 | 96.9374 | 97.2909 | 97.7236 | 97.8667 | 98.3728 | 98.4262 | 98.4928 | 98.6983 | 98.6755
|  | Vekt | dim. | MT27006 | MT27007 | MT28268 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT24282 | MT24353 | MT20358
Dim.: |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Total |  | kg |  | 424 | 688 | 818 | 1354 | 1695 | 2177 | 2822 | 3110 | 4062 | 4840
Mineralolje |  | kg |  | 150 | 159 | 196 | 274 | 319 | 322 | 445 | 522 | 695 | 741
Kjerne & vikl. |  | kg |  | 198 | 444 | 520 | 905 | 1156 | 1543 | 2037 | 2211 | 2864 | 3592
Kjerneblikk Si |  | kg |  | 112.75 | 282.84 | 316.69 | 566.61 | 672.5 | 966.32 | 1258.53 | 1330.67 | 1764.45 | 2413.69
Mineralolje |  | Liter |  | 185.1852 | 196.2963 | 241.9753 | 338.2716 | 393.8272 | 397.5309 | 549.3827 | 644.4444 | 858.0247 | 914.8148
Total Lengde L = |  | mm |  | 820 | 1040 | 1060 | 1180 | 1240 | 1290 | 1570 | 1570 | 1690 | 1820
Total Bredde B = |  | mm |  | 600 | 700 | 700 | 750 | 790 | 860 | 900 | 900 | 1030 | 1020
Total Høgde H = |  | mm |  | 1150 | 970 | 1120 | 1280 | 1540 | 1610 | 1630 | 1780 | 1950 | 2010
Målskisse |  |  |  | T145422 | T144485 | T148454 | T144468 | T147460 | T148417 | T146473 | T146421 | T151452 | T151467
Gjennomf. HS |  |  |  | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in | Plug-in
Gjennomf. LS | Mxx | mm |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48
Gjennomf. LS | Mxx | mm | n | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20
T147485 | H2 | mm |  | 890 | 755 | 842 | 1020 | 1120 | 1170 | 1127 | 1300 | 1420 | 1420
| a1 | mm |  | 580 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820
| c1 | mm |  | 378 | 450 | 450 | 537 | 550 | 520 | 540 | 670 | 685 | 685
| c2 | mm |  | 418 | 500 | 500 | 570 | 588 | 570 | 720 | 720 | 730 | 726
| a | mm |  | 698 | 920 | 920 | 1040 | 1098 | 1150 | 1410 | 1410 | 1530 | 1660
| c | mm |  | 358 | 460 | 460 | 510 | 528 | 540 | 620 | 622 | 670 | 726
| f1 | mm |  | 135 | 180 | 180 | 200 | 198 | 198 | 230 | 230 | 256 | 266
| f2 | mm |  | 130 | 98 | 98 | 122 | 128 | 215 | 191 | 191 | 273 | 212
| g | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 175 | 210 | 210 | 230 | 260
| i | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 83 | 105 | 105 | 106 | 130
| k | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300
| m | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 330 | 300
| p | mm |  | 545 | 745 | 745 | 867 | 915 | 937 | 1200 | 1200 | 1295 | 1417
[10 empty] | 2023-05-02 | K.L.
|  |  |  | Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkoblbar. HS , se detaljerte datablad. | OTT: Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva
GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr,