## A
|  |  | MØRE TRAFO AS |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | / | 420 | Volt | Tier 2
|  |  | HEAD OFFICE |  |  |  |  | + -- 2 x 2,5 % |  |  | Koppl. |  |  | Dyn11
|  |  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  |  |  | 3 | -fase | 50 | Hz | Kylning |  | ONAN
|  |  | TLF.+47 70 24 61 00 |  |  |  |  | 2 | -lindningstransformator
|  |  | post@moretrafo.no |  |  |  |  | Yta |  | EP 96056 |  | E | =EPOXY
[8 empty] | Färgkod |  | NCS 6010 G 60 Y |  | Tiln. RAL6013 |  | V=Vfz (zink)
[8 empty] | Kärnbläck Si |  | Step-lap | Laser23 | EU548 - Tapsklasse : |  | AAoAk | Tier 2
|  |  | Skall inte öppnas vid underhåll ! |  |  |  |  | Godkjänd olja : |  | Typ: |  | DIALA S4 ZX-1 |  | EN50708-2-1 :2021
|  |  | Hermetisk sluten | [8 empty] | Olja |  | AAo= Ao-10%
IEC60076-1:2011 |  |  |  | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny !
GTIN= Global Trade Item Number |  |  | Typ: | OTK | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT
70=Norway,70747=Møre Trafo AS |  |  |  | 2550 | 3940 | 3950 | 4860 | 41078 | 51178 | 61170 | 61170 | 61178 | 71078 | 71078 | 81078 | 810103
GTIN-KODE (K=ctrl): | 7070747 XXXXX K |  |  | 7070747282666 | 7070747282673 | 7070747282680 | 7070747282697 | 7070747282703 | 7070747282710 | 7070747282723 | 7070747282734 | 7070747282741 | 7070747282754 | 7070747282761 | 7070747282778 | 7070747282785
Møre Transf. id.nr. : | MT.nr | MT XXXXX |  | MT28266 | MT28267 | MT28268 | MT28269 | MT28270 | MT28271 | MT28272 | MT28273 | MT28274 | MT28275 | MT28276 | MT28277 | MT28278
El.data |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Lindningar HS |  | 11000 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 1.31 | 2.62 | 5.25 | 10.5 | 16.53 | 26.24 | 33.07 | 41.99 | 52.49 | 65.61 | 83.98 | 104.97 | 131.22
|  | Ref. | el. | MT28266 | MT28267 | MT28268 | MT28269 | MT27035 | MT28271 | MT28272 | MT24282 | MT28274 | MT28275 | MT28276 | MT28277 | MT28278
|  | Ref. | int. | VD29156 | VD28988 | VD29419 | VD29890 | VD29042 | VD29180 | VD29603 | VD29214 | VD29231 | VD29250 | VD29267 | VD29089 | VD29103
Lindningar LS |  | 420 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 34.4 | 68.7 | 137.5 | 274.9 | 433 | 687.3 | 866 | 1099.7 | 1374.6 | 1718.3 | 2199.4 | 2749.3 | 3436.6
Max. Po - EU- 548 -tab. 1.1 |  | AAo |  | 63 | 81 | 130 | 225 | 324 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575
Tomg.förl. Po: | 1 | W |  | 52 | 77 | 127 | 216 | 304 | 412 | 445 | 537 | 622 | 816 | 1071 | 1241 | 1409
Tomg.ström Io: |  | % |  | 1.44 | 1.2 | 0.68 | 0.462 | 0.2415 | 0.126 | 0.14112 | 0.11424 | 0.1008 | 0.1044 | 0.11136 | 0.1008 | 0.0702
Bel.förl.Pk: | 1 | W |  | 530 | 600 | 1170 | 1960 | 2630 | 3600 | 4400 | 5720 | 7480 | 9080 | 11680 | 13760 | 16680
Max. Pk - EU 548 -tab. 1.1 |  | Ak |  | 600 | 750 | 1250 | 2017 | 2800 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500
( ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc ) : |  | zt % : |  | 3.5315 | 4.1423 | 4.6497 | 4.1443 | 4.416 | 3.7624 | 5.7535 | 6.3824 | 6.7622 | 5.7411 | 6.5478 | 6.2134 | 6.0694
|  | rt % : |  | 2.1 | 1.2 | 1.168 | 0.98 | 0.83397 | 0.72 | 0.69794 | 0.71537 | 0.7477 | 0.72632 | 0.72988 | 0.68775 | 0.66736
|  | xt % : |  | 2.8393 | 3.9646 | 4.5007 | 4.0267 | 4.3366 | 3.6929 | 5.711 | 6.3422 | 6.7207 | 5.695 | 6.507 | 6.1752 | 6.0326
Reaktive tg. Qo: |  | kVAr |  | 0.35563 | 0.59404 | 0.66821 | 0.89865 | 0.69718 | 0.47651 | 0.76978 | 0.73954 | 0.7933 | 1.0185 | 1.424 | 1.5887 | 1.0464
Reaktive bel.Qk: |  | kVAr |  | 0.70983 | 1.9823 | 4.5007 | 8.0535 | 13.6602 | 18.4645 | 35.9792 | 50.7372 | 67.2075 | 71.1873 | 104.1118 | 123.5044 | 150.8144
Komp.full last |  | kVAr |  | 1.0655 | 2.5764 | 5.1689 | 8.9521 | 14.3574 | 18.941 | 36.749 | 51.4768 | 68.0008 | 72.2057 | 105.5358 | 125.0931 | 151.8608
| Ro | mOhm |  | 148.176 | 42.336 | 20.604 | 8.644 | 4.67 | 2.54 | 1.954 | 1.577 | 1.319 | 1.025 | 0.805 | 0.607 | 0.471
| Xo | mOhm |  | 200.343 | 139.873 | 79.392 | 35.516 | 24.285 | 13.029 | 15.991 | 13.984 | 11.855 | 8.037 | 7.174 | 5.447 | 4.257
Spenn.fall dU % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 2.1 | 1.279 | 1.269 | 1.061 | 0.928 | 0.72 | 0.861 | 0.916 | 0.974 | 0.888 | 0.942 | 0.878 | 0.849
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 3.384 | 3.369 | 3.677 | 3.235 | 3.313 | 2.792 | 4.071 | 4.485 | 4.752 | 4.083 | 4.602 | 4.358 | 4.251
Verkningsgrad % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 97.699 | 98.6464 | 98.7057 | 98.9122 | 99.0695 | 99.1982 | 99.2307 | 99.2164 | 99.1887 | 99.2076 | 99.202 | 99.2492 | 99.2754
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 97.103 | 98.278 | 98.348 | 98.614 | 98.811 | 98.979 | 99.008 | 98.986 | 98.948 | 98.979 | 98.967 | 99.03 | 99.064
Belastn.faktor | 0.75 | cosØ: | 0.8 | 97.682 | 98.602 | 98.675 | 98.886 | 99.043 | 99.177 | 99.21 | 99.197 | 99.173 | 99.192 | 99.183 | 99.233 | 99.262
Belastn.faktor | kpei | PEI |  | 98.688 | 99.143 | 99.233 | 99.351 | 99.434 | 99.514 | 99.557 | 99.563 | 99.57 | 99.565 | 99.559 | 99.588 | 99.613
Design omg. | 20 | °C | kpei: | 0.31323 | 0.35824 | 0.32946 | 0.33197 | 0.33998 | 0.3383 | 0.31802 | 0.3064 | 0.28837 | 0.29978 | 0.30281 | 0.30031 | 0.29064
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1
Oljetrykk dP |  | bar |  | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08
Ljudeff. |  | dB(A) |  | 32 | 29 | 36 | 38 | 41 | 43 | 43 | 47 | 50 | 52 | 56 | 55 | 56
Ljudtr. |  | dB(A) |  | 24 | 21 | 25 | 30 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 46 | 45 | 47
Ref. sec. max Ik |  | kA |  | 0.97408 | 1.6585 | 2.9572 | 6.6333 | 9.8052 | 18.2674 | 15.0518 | 17.2303 | 20.3277 | 29.9297 | 33.5899 | 44.2479 | 56.6219
Ref. sec. max Inrush Iin |  | x In | 420 | 32.6485 | 14.3153 | 19.5823 | 19.8579 | 22.965 | 22.8004 | 14.7147 | 15.9482 | 16.4238 | 16.7902 | 19.1287 | 18.0995 | 18.4305
Ref. sec. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.014826 | 0.059164 | 0.049345 | 0.082344 | 0.076348 | 0.088763 | 0.1479 | 0.1326 | 0.1288 | 0.17304 | 0.15292 | 0.13267 | 0.13418
Ref. prim. max Inrush Iin |  | x In | 11000 | 17.7309 | 7.6141 | 10.1769 | 10.6339 | 11.8999 | 12.9571 | 8.0948 | 8.6379 | 8.6263 | 9.4335 | 10.2627 | 10.1747 | 10.3897
Ref. prim. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.042733 | 0.068659 | 0.099559 | 0.10452 | 0.16658 | 0.18096 | 0.2336 | 0.2662 | 0.28925 | 0.23057 | 0.29095 | 0.38792 | 0.40144
Yta | E=Epoxy, V=Vfz |  |  | V | bar: OTT to OTT
RECYCLING |  | Vikt | % | 95.5059 | 96.3901 | 96.7273 | 97.3376 | 97.5536 | 98.0618 | 98.3165 | 98.1715 | 98.3737 | 98.5093 | 98.5514 | 98.7391 | 98.8587
|  | Vikt | dim. | MT27006 | MT27007 | MT28268 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT20364 | MT24357 | MT20367 | MT20368 | MT20369 | MT28304
Dim.: |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Total |  | kg |  | 430 | 684 | 819 | 1334 | 1686 | 2167 | 2793 | 2823 | 3215 | 3706 | 3941 | 4860 | 6075
Olja |  | kg |  | 150 | 161 | 198 | 280 | 321 | 328 | 447 | 441 | 537 | 657 | 676 | 730 | 872
Kärna & lind. |  | kg |  | 204 | 438 | 519 | 879 | 1145 | 1527 | 2006 | 2040 | 2228 | 2574 | 2650 | 3428 | 4192
Kärnbläck Si |  | kg |  | 112.75 | 282.84 | 316.69 | 566.61 | 672.5 | 966.32 | 1258.53 | 1258.53 | 1330.67 | 1656.96 | 1656.96 | 2272.74 | 2625.11
Olja |  | Liter |  | 185.1852 | 198.7654 | 244.4444 | 345.679 | 396.2963 | 404.9383 | 551.8519 | 544.4444 | 662.963 | 811.1111 | 834.5679 | 901.2346 | 1076.5432
Total Längd L = |  | mm |  | 820 | 1040 | 1060 | 1180 | 1240 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1690 | 1850 | 1980 | 1980
Total Bredd B = |  | mm |  | 600 | 700 | 700 | 750 | 790 | 860 | 900 | 900 | 1010 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150
Total Høgd H = |  | mm |  | 1180 | 1000 | 1150 | 1310 | 1570 | 1640 | 1590 | 1590 | 1780 | 1870 | 1900 | 1910 | 2270
Måttskiss |  |  |  | T145422 | T144485 | T148454 | T144468 | T145420 | T145486 | T146473 | T147402 | T146430 | T146444 | T146457 | T146487 | T147433
Gennomf. HS |  |  |  | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen
Gennomf. LS | Mxx | mm |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
Gennomf. LS | Mxx | mm | n | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
T147485 | H2 | mm |  | 890 | 755 | 842 | 1020 | 1120 | 1170 | 1127 | 1127 | 1277 | 1327 | 1327 | 1340 | 1570
| a1 | mm |  | 580 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820
| c1 | mm |  | 378 | 450 | 450 | 537 | 550 | 520 | 540 | 540 | 670 | 685 | 685 | 685 | 685
| c2 | mm |  | 418 | 500 | 500 | 570 | 588 | 570 | 720 | 720 | 720 | 730 | 730 | 765 | 726
| a | mm |  | 698 | 920 | 920 | 1040 | 1098 | 1150 | 1410 | 1410 | 1410 | 1530 | 1530 | 1660 | 1660
| c | mm |  | 358 | 460 | 460 | 510 | 528 | 540 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 726 | 726
| f1 | mm |  | 135 | 180 | 180 | 200 | 198 | 198 | 230 | 230 | 230 | 284 | 284 | 270 | 271
| f2 | mm |  | 130 | 98 | 98 | 122 | 128 | 215 | 191 | 191 | 191 | 246 | 246 | 212 | 201
| g | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 175 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 295
| i | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 83 | 105 | 105 | 105 | 62 | 62 | 130 | 112
| k | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| m | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| p | mm |  | 545 | 745 | 745 | 867 | 915 | 937 | 1200 | 1200 | 1200 | 1295 | 1295 | 1417 | 1417
[13 empty] | 02.05.23 | K.L.
|  |  |  | Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkoblbar. HS , se detaljerte datablad. | OTT: Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva
GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr,