## A
|  |  | MØRE TRAFO AS |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | / | 420 | Volt | Tier 2
|  |  | HEAD OFFICE |  |  |  |  | + -- 2 x 2,5 % |  |  | Koppl. |  |  | Dyn11 *
|  |  | N-6230 SYKKYLVEN |  |  |  |  | 3 | -fase | 50 | Hz | Kylning |  | ONAN
|  |  | TLF.+47 70 24 61 00 |  |  |  |  | 2 | -lindningstransformator |  |  |  |  | * 25kVA Yzn11
|  |  | post@moretrafo.no |  |  |  |  | Yta |  | EP 96056 |  | E | =EPOXY
[8 empty] | Färgkod |  | NCS 6010 G 60 Y |  | Tiln. RAL6013 |  | V=Vfz (zink)
[8 empty] | Kärnbläck Si |  | Step-lap | Laser23 | EU548 - Tapsklasse : |  | AAoAk | Tier 2
|  |  | Skall inte öppnas vid underhåll ! |  |  |  |  | Godkjänd olja : |  | Typ: |  | DIALA S4 ZX-1 |  | EN50708-2-1 :2021
|  |  | Hermetisk sluten | [8 empty] | Olja |  | AAo= Ao-10%
IEC60076-1:2011 |  |  |  | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny ! | Ny !
GTIN= Global Trade Item Number |  |  | Typ: | OTK | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT | OTT
70=Norway,70747=Møre Trafo AS |  |  |  | 2550 | 3940 | 3962 | 4870 | 41078 | 51178 | 61170 | 61178 | 61178 | 71078 | 71078 | 81078 | 810103
GTIN-KODE (K=ctrl): | 7070747 XXXXX K |  |  | 7070747282925 | 7070747282932 | 7070747282949 | 7070747282956 | 7070747282963 | 7070747282970 | 7070747282983 | 7070747282994 | 7070747283007 | 7070747283014 | 7070747283027 | 7070747283034 | 7070747283041
Møre Transf. id.nr. : | MT.nr | MT XXXXX |  | MT28292 | MT28293 | MT28294 | MT28295 | MT28296 | MT28297 | MT28298 | MT28299 | MT28300 | MT28301 | MT28302 | MT28303 | MT28304
El.data |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Lindningar HS |  | 22000 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 0.66 | 1.31 | 2.62 | 5.25 | 8.27 | 13.12 | 16.53 | 20.99 | 26.24 | 32.8 | 41.99 | 52.49 | 65.61
|  | Ref. | el. | MT28292 | MT28293 | MT27008 | MT28295 | MT27035 | MT28297 | MT28298 | MT28299 | MT28300 | MT28301 | MT28302 | MT28303 | MT28304
|  | Ref. | int. | VD29152 | VD28984 | VD28967 | VD29686 | VD29038 | VD29659 | VD29193 | VD29210 | VD29853 | VD29246 | VD29263 | VD29086 | VD29100
Lindningar LS |  | 420 | Volt | Al | bar: OTT to OTT
|  |  | Amp. | 34.4 | 68.7 | 137.5 | 274.9 | 433 | 687.3 | 866 | 1099.7 | 1374.6 | 1718.3 | 2199.4 | 2749.3 | 3436.6
Max. Po - EU- 548 -tab. 1.1 |  | AAo |  | 63 | 81 | 130 | 225 | 324 | 459 | 540 | 585 | 693 | 855 | 1080 | 1305 | 1575
Tomg.förl. Po: | 1 | W |  | 55 | 77 | 123 | 204 | 304 | 382 | 488 | 516 | 674 | 817 | 1071 | 1244 | 1412
Tomg.ström Io: |  | % |  | 1.44 | 1.2 | 0.76 | 0.5082 | 0.2415 | 0.126 | 0.14112 | 0.12096 | 0.10752 | 0.1044 | 0.11136 | 0.1008 | 0.0702
Bel.förl.Pk: | 1 | W |  | 550 | 660 | 1160 | 1970 | 2650 | 3900 | 4340 | 5880 | 7360 | 9070 | 11620 | 14190 | 16940
Max. Pk - EU 548 -tab. 1.1 |  | Ak |  | 600 | 750 | 1250 | 2017 | 2800 | 3900 | 4600 | 6000 | 7600 | 9500 | 12000 | 15000 | 18500
( ek ,uk ,uz,Ucc ,Vcc ) : |  | zt % : |  | 4.2746 | 4.5623 | 4.4924 | 4.2894 | 5.03 | 4.5598 | 5.5686 | 6.7034 | 6.2469 | 6.6281 | 6.7614 | 6.1105 | 6.2678
|  | rt % : |  | 2.192 | 1.324 | 1.163 | 0.9855 | 0.84063 | 0.7798 | 0.68873 | 0.73538 | 0.7359 | 0.7252 | 0.72637 | 0.70955 | 0.6774
|  | xt % : |  | 3.6698 | 4.366 | 4.3392 | 4.1746 | 4.9592 | 4.4926 | 5.5258 | 6.663 | 6.2034 | 6.5883 | 6.7222 | 6.0691 | 6.2311
Reaktive tg. Qo: |  | kVAr |  | 0.35795 | 0.59404 | 0.74871 | 0.99599 | 0.69768 | 0.50088 | 0.74295 | 0.81838 | 0.83755 | 1.0174 | 1.424 | 1.5866 | 1.0423
Reaktive bel.Qk: |  | kVAr |  | 0.91744 | 2.183 | 4.3392 | 8.3493 | 15.6216 | 22.4631 | 34.8126 | 53.3039 | 62.0341 | 82.3534 | 107.5557 | 121.3826 | 155.7775
Komp.full last |  | kVAr |  | 1.2754 | 2.777 | 5.0879 | 9.3453 | 16.3193 | 22.964 | 35.5555 | 54.1223 | 62.8716 | 83.3708 | 108.9797 | 122.9692 | 156.8198
| Ro | mOhm |  | 77.334 | 46.711 | 20.515 | 8.692 | 4.708 | 2.751 | 1.928 | 1.622 | 1.298 | 1.023 | 0.801 | 0.626 | 0.478
| Xo | mOhm |  | 25.894 | 154.033 | 76.544 | 36.82 | 27.772 | 15.85 | 15.472 | 14.692 | 10.943 | 9.297 | 7.411 | 5.353 | 4.397
Spenn.fall dU % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 2.259 | 1.419 | 1.257 | 1.073 | 0.964 | 0.881 | 0.841 | 0.957 | 0.928 | 0.942 | 0.952 | 0.894 | 0.872
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 3.969 | 3.715 | 3.572 | 3.331 | 3.708 | 3.368 | 3.947 | 4.706 | 4.413 | 4.65 | 4.737 | 4.307 | 4.385
Verkningsgrad % | bar: OTT; OTT; OTT; OTT; OTT; OTT
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1 | 97.594 | 98.5222 | 98.7147 | 98.9125 | 99.0626 | 99.1436 | 99.2332 | 99.1989 | 99.1957 | 99.2082 | 99.2054 | 99.2273 | 99.2651
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 0.8 | 96.959 | 98.116 | 98.361 | 98.613 | 98.798 | 98.905 | 99.013 | 98.962 | 98.96 | 98.974 | 98.97 | 99.002 | 99.05
Belastn.faktor | 0.75 | cosØ: | 0.8 | 97.567 | 98.482 | 98.687 | 98.891 | 99.034 | 99.127 | 99.208 | 99.181 | 99.177 | 99.19 | 99.185 | 99.212 | 99.252
Belastn.faktor | kpei | PEI |  | 98.622 | 99.101 | 99.246 | 99.368 | 99.432 | 99.513 | 99.539 | 99.565 | 99.556 | 99.565 | 99.56 | 99.581 | 99.61
Design omg. | 20 | °C | kpei: | 0.31623 | 0.34157 | 0.32563 | 0.3218 | 0.3387 | 0.31297 | 0.33532 | 0.29623 | 0.30262 | 0.30013 | 0.30359 | 0.29609 | 0.28871
Belastn.faktor | 1 | cosØ: | 1
Oljetrykk dP |  | bar |  | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08
Ljudeff. |  | dB(A) |  | 33 | 29 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 | 46 | 51 | 52 | 56 | 55 | 56
Ljudtr. |  | dB(A) |  | 24 | 21 | 24 | 29 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 42 | 46 | 45 | 47
Ref. sec. max Ik |  | kA |  | 0.80476 | 1.5058 | 3.0608 | 6.4088 | 8.6084 | 15.073 | 15.5516 | 16.405 | 22.0045 | 25.9246 | 32.5289 | 44.9933 | 54.8293
Ref. sec. max Inrush Iin |  | x In | 420 | 29.9727 | 14.3133 | 19.5246 | 17.7575 | 22.965 | 20.1039 | 17.291 | 14.9458 | 16.9624 | 16.816 | 19.4201 | 18.1289 | 18.4605
Ref. sec. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.025576 | 0.059164 | 0.056203 | 0.074346 | 0.076348 | 0.09234 | 0.14101 | 0.14202 | 0.12201 | 0.17304 | 0.15193 | 0.13267 | 0.13418
Ref. prim. max Inrush Iin |  | x In | 22000 | 17.1095 | 7.3235 | 9.8026 | 9.2676 | 11.1982 | 10.8814 | 9.2281 | 7.7468 | 8.8565 | 8.9211 | 10.3061 | 10.3476 | 10.2827
Ref. prim. Inrush 63% T=2xL/R |  | sec. |  | 0.032854 | 0.061586 | 0.083703 | 0.10935 | 0.17111 | 0.17095 | 0.2062 | 0.25194 | 0.26783 | 0.24359 | 0.27064 | 0.32822 | 0.36014
Yta | E=Epoxy, V=Vfz |  |  | V | bar: OTT to OTT
RECYCLING |  | Vikt | % | 94.3124 | 95.3256 | 95.6646 | 96.4466 | 96.9992 | 97.5721 | 97.9207 | 98.0426 | 98.1051 | 98.2594 | 98.3854 | 98.4944 | 98.6772
|  | Vikt | dim. | MT27006 | MT27007 | MT27008 | MT27009 | MT27035 | MT24448 | MT20364 | MT24282 | MT24357 | MT20367 | MT20368 | MT20369 | MT28304
Dim.: |  | kVA |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Total |  | kg |  | 436 | 687 | 899 | 1412 | 1697 | 2171 | 2762 | 3074 | 3204 | 3730 | 4062 | 4802 | 6019
Olja |  | kg |  | 150 | 162 | 204 | 263 | 320 | 330 | 459 | 530 | 543 | 653 | 718 | 749 | 890
Kärna & lind. |  | kg |  | 210 | 440 | 589 | 974 | 1157 | 1529 | 1963 | 2167 | 2211 | 2602 | 2626 | 3351 | 4118
Kärnbläck Si |  | kg |  | 112.75 | 282.84 | 357.35 | 617.84 | 672.5 | 966.32 | 1258.53 | 1330.67 | 1355.53 | 1656.96 | 1656.96 | 2272.74 | 2625.11
Olja |  | Liter |  | 185.1852 | 200 | 251.8519 | 324.6914 | 395.0617 | 407.4074 | 566.6667 | 654.321 | 670.3704 | 806.1728 | 886.4198 | 924.6914 | 1098.7654
Total Längd L = |  | mm |  | 820 | 1040 | 1060 | 1180 | 1240 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1690 | 1890 | 1980 | 1980
Total Bredd B = |  | mm |  | 600 | 700 | 700 | 750 | 790 | 860 | 900 | 900 | 1010 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150
Total Høgd H = |  | mm |  | 1260 | 1080 | 1280 | 1390 | 1650 | 1720 | 1670 | 1820 | 1820 | 1910 | 1910 | 1920 | 2270
Måttskiss |  |  |  | T151413 | T144485 | T144467 | T144491 | T145420 | T145486 | T146473 | T146421 | T146430 | T146444 | T154436 | T146487 | T147433
Gennomf. HS |  |  |  | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen | Porselen
Gennomf. LS | Mxx | mm |  | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
Gennomf. LS | Mxx | mm | n | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 48 | 48 | 2 x 48
T147485 | H2 | mm |  | 890 | 755 | 905 | 1020 | 1120 | 1170 | 1127 | 1300 | 1277 | 1327 | 1327 | 1340 | 1570
| a1 | mm |  | 580 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820
| c1 | mm |  | 378 | 450 | 450 | 537 | 550 | 520 | 540 | 670 | 670 | 685 | 685 | 685 | 685
| c2 | mm |  | 418 | 500 | 500 | 570 | 588 | 570 | 720 | 720 | 720 | 730 | 730 | 765 | 726
| a | mm |  | 698 | 920 | 920 | 1040 | 1098 | 1150 | 1410 | 1410 | 1410 | 1530 | 1530 | 1660 | 1660
| c | mm |  | 358 | 460 | 460 | 510 | 528 | 540 | 620 | 622 | 620 | 670 | 670 | 726 | 726
| f1 | mm |  | 135 | 180 | 180 | 200 | 198 | 198 | 230 | 230 | 230 | 284 | 284 | 270 | 271
| f2 | mm |  | 130 | 98 | 98 | 122 | 128 | 215 | 191 | 191 | 191 | 246 | 246 | 212 | 201
| g | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 175 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 260 | 295
| i | mm |  | 100 | 280 | 280 | 320 | 340 | 83 | 105 | 105 | 105 | 62 | 62 | 130 | 112
| k | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| m | mm |  | 300 | 305 | 305 | 300 | 340 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 300 | 300
| p | mm |  | 545 | 745 | 745 | 867 | 915 | 937 | 1200 | 1200 | 1200 | 1295 | 1295 | 1417 | 1417
[13 empty] | 23.03.23 | K.L.
|  |  |  | Mål,vekt,type,tap og tapspris endrer seg for omkoblbar. HS , se detaljerte datablad. | OTT: Prisene er inkl.emballasje og olje ekskl. mva
GTIN og MT nr. er angitt for en bestemt konfigurasjon uten utstyr,